О погрешности измерений разности масс теплоносителя в системах теплоснабжения
А.Г.Лупей, главный метролог ПАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург
В настоящее время в двухтрубных открытых системах теплоснабжения с непосредственным водоразбором на нужды горячего водоснабжения (ГВС) в большинстве случаев применяется такая схема учета тепловой энергии, при которой величина водоразбора из системы теплоснабжения Gгвc определяется как разность показаний расходомеров воды, установленных в подающем G1 и обратном G2 трубопроводах тепловой сети, т.е.
Gгвc=G1-G2·
(1)
Иногда такой косвенный метод измерения водоразбора является единственно возможным: например, на тепловых магистралях, отходящих от источника теплоты, в головных тепловых пунктах или при передаче тепловой энергии оптовым потребителям иного способа измерения Gгвc просто не существует.
Главным недостатком метода измерения Gгвc по формуле (1) является чрезвычайно низкая точность результатов учета Gгвc, особенно в тех случаях, когда величина водоразбора Gгвc по отношению к G1 достаточно мала. На практике довольно часто можно наблюдать ситуации, когда результаты учета Gгвc оказываются или многократно искаженными, или измеренное значение Gгвc вообще отрицательно, хотя расходомеры G1 и G2 полностью исправны и погрешность их показаний не превышает допускаемых значений.
Определим выражение, позволяющее рассчитать допускаемую относительную погрешность измерения разности масс Gгвc=G1-G2·исходя из допускаемой погрешности расходомеров G1 и G2 и фактических показаний этих расходомеров.
По определению абсолютная погрешность измерения разности двух величин есть разность абсолютных погрешностей измерения этих величин. В нашем случае при измерении разности масс по формуле (1) можно записать, что абсолютная погрешность измерения GГВС:
ΔGГВС=ΔG1-ΔG2,
(2)
где ΔG1 и ΔG2 - абсолютные (с учетом знака) погрешности измерения массы теплоносителя соответственно в подающем и обратном трубопроводах тепломагистрали или теплового ввода потребителя.
Также по определению относительная погрешность измерения разности масс по формуле (1) есть отношение абсолютной погрешности разности масс Δ^^ к самой измеряемой величине, т.е. к Gгвc :
[image: image1.emf]
Видно, что формула (3) устанавливает зависимость относительной погрешности разности масс δGГВС от абсолютных погрешностей измерения масс G1 и G2. Применять такую формулу не всегда удобно, т.к. на практике у расходомеров и счетчиков нормируется относительная погрешность. Преобразуем формулу (3) таким образом, чтобы относительная погрешность разности масс δGГВС  зависела не от абсолютных, а от относительных погрешностей измерения величин G1 и G2. Для этих целей ΔG1 умножим и разделим на G1, а ΔG2 умножим и разделим на G2. В результате получим:
[image: image2.emf]
В выражении (4) ΔG1/G1 есть относительная (в безразмерных единицах) погрешность расходомера G1, а ΔG2/G2 - это относительная погрешность расходомера G2. Обозначив эти относительные погрешности как δG1 и δG2, формулу (4) запишем в виде:
[image: image3.emf]
Полагая, что относительная погрешность расходомеров G1 и G2 одинакова по величине, но противоположна по знаку (δG1=-δG2=δG), получим окончательное выражение для расчета предельной (допускаемой) относительной погрешности результата косвенных измерений разности масс Gгвс:
[image: image4.emf]
Формула (6) наглядно указывает на полную метрологическую неэффективность измерения Gгвс как разности масс теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, т.к. относительная погрешность измерения разности масс δGгвс зависит не только от допускаемой относительной погрешности применяемых расходомеров, но и в значительно большей степени δGгвс  зависит от соотношения измеряемых масс G1 и G2, т.е. от величины фактического водоразбора Gгвс.
На рисунке в качестве примера приведены графики зависимости допускаемой относительной погрешности измерения разности масс в подающем и обратном трубопроводах от величины относительного водоразбора (в % от G1) при применении в узле учета расходомеров, допускаемая относительная погрешность которых δG равна 1, 2 или 5%. Данные для построения графиков рассчитаны по формуле (6).
[image: image5.jpg]10000

%

8 1000

100

OTHOCHTENbHaR NOTPeILHOCTL
M3MEpeHHs PasHoCTH Mace

=

1 T
01 1,0 10,0 100,0
OrHocuTensHbii Boaopastop (Grpc=G—-G,) B % ot G;
Knacc TouHocTi npubopa:
—@—dG=5% —M-dG=2% —@—dG=1%

PUCYHOK. 3aBUCHMOGTL OTHOGUTENLHON MOrPELIHOCTIA KOGBEHHOTO N3MEPEHMS Pa3HOCTU MAGG OT BENINHMHEI OTHOCUTENLHOTO
B0[10Pa360Pa MPY MPUMEHEHUN PACXOAOMEPOB PANINUHOM TOHHOCTH.





Анализируя формулу (6) и зависимости, представленные на рисунке, приходим к следующим выводам.
1.
При изменении относительного (например, по отношению к G1) водоразбора от 100% (однотрубная система теплоснабжения) до 0% (закрытая двухтрубная система теплоснабжения) относительная погрешность измерения разности масс GГВС=G1-G2 изменяется от конечного значения, равного погрешности применяемых счетчиков, до бесконечности.
2.
При одинаковых соотношениях значений G1 и G2 (при неизменном относительном водоразборе) при увеличении допускаемой погрешности расходомеров воды в n раз допускаемая погрешность измерения GГВС также возрастает в n раз.
3.
Стремление применять в узлах учета высокоточные (класса эталонов, например) расходомеры или счетчики лишь отчасти решает проблему повышения достоверности измерений разности масс, поскольку у любого потребителя в течение суток всегда имеются довольно продолжительные отрезки времени, на протяжении которых относительный водоразбор из системы теплоснабжения сравнительно невелик. По этой причине относительная погрешность его измерения может достигать сотен и тысяч процентов даже при применении высокоточных расходомеров.
4.
Для расходомеров определенной (заданной) точности всегда существует критическое значение относительного водоразбора  GкрГВС при котором погрешность его измерения достигает 100%. Если на практике фактический относительный водоразбор на тепломагистрали (у потребителя) окажется меньше критического, то максимальная допускаемая погрешность его измерения косвенным способом превышает 100%. По результатам измерений величина GГВС может быть не только многократно искаженной, но даже и отрицательной, что достаточно часто можно наблюдать на практике.
В этой связи крайне важно при наличии в тепловом пункте потребителя трубопровода ГВС измерение GГВС выполнять не косвенным (как разность масс в подающем и обратном трубопроводах), а непосредственным способом, для чего необходимо в трубопровод ГВС установить соответствующий расходомер или счетчик. Точность измерений GГВС при этом будет многократно увеличена, т.к. относительная погрешность счетчиков достаточно мала и практически всегда не превышает 1-2%; при измерениях GГВС как разности масс G1-G2 такой точности добиться принципиально невозможно даже при применении самых точных расходомеров G1 и G2.
Покажем на примере конкретного потребителя (пусть это будет, например, школа), сколь неточными являются на практике результаты измерений разности масс Gгвc=G1-G2 и, следовательно, результаты учета тепловой энергии, потребляемой на нужды ГВС (здесь, как и у большинства других потребителей, применяется самая неточная и самая невыгодная для поставщиков и потребителей тепла формула подсчета тепловой энергии, в которой Gгвc измеряется как разность масс G1-G2: Wc=W1-W2=G1*(h1-hхв)-G2*(h2-hхв). - Прим. авт.)
На тепловом вводе данного потребителя установлен трехканальный теплосчетчик, в котором организованы измерения G1, G2 и МГВС (МГВС - это показания счетчика, установленного непосредственно в трубопроводе ГВС после регулятора температуры). В соответствии с нормативной документацией на этот теплосчетчик допускаемая погрешность измерения расхода (массы) теплоносителя для каждого из трех расходомеров достаточно мала и составляет
[image: image6.emf]
По данным часовых архивов за месяц здесь измерено: G1=5627 т, G2=5398 т, Gгbc=G1-G2=228 т, МГВС=275 т. Видно, что измеренная разность масс оказалась меньше показаний счетчика МГВС на 275-228=47 т, или на (47/228)*100%=21%.
Рассчитаем допускаемую погрешность измерения разности масс GГВС=G1-G2 по формуле (6): 
δGгвc=±δG*[(G1+G2)/(G1-G2)]=±1%*[(5627+5398)/(5627-5398)]= =±1%*(11025/228)=±1%*49=±49%.
(7)
Из выражения (7) видно, что при допускаемой погрешности расходомеров G1 и G2 в ±1% допускаемая погрешность измеренной разности масс GГВС оказалась в 49 раз больше допускаемой погрешности применяемых расходомеров.
Таким образом, вместо того, чтобы измерить расход теплоносителя, отбираемого на нужды ГВС, счетчиком МГВС с допускаемой погрешностью ±1% здесь измерена разность расходов GГВС=G1-G2 с фактической погрешностью минус 21%.
Причина столь низкой точности результатов измерений - замена прямых измерений объемов потребляемой горячей воды расходомером, установленным в трубопроводе ГВС, косвенными измерениями разности масс на тепловом вводе потребителя.
	Эта статья была опубликована в журнале «Новости теплоснабжения»
 №10 (194) 2016 г., http://www.rosteplo.ru/nt/194 

	[image: image7.jpg]hTl




	Журнал «Новости теплоснабжения»

	
	Новости Теплоснабжения - журнал для специалистов в сфере теплоснабжения. Актуально. Профессионально. Доступно.

Оформить бесплатную подписку http://www.rosteplo.ru/soc/registration/  


