Технические условия

Прокладка систем электросвязи

- Прокладка распределительных сетей по зданию

- Магистральные  и  распределительные  участки   сетей   систем   электросвязи   в   жилых   и общественных зданиях следует прокладывать в  лестничных  клетках,  коридорах,  чердаках,  подпольях, технических этажах и других помещениях, доступных  для  обслуживающего  персонала  в  любое  время суток.

- Прокладку    кабелей    сетей    систем    электросвязи    в тех подпольях и подвалах необходимо  предусматривать  на  кабельных  лотках,  при этом  лотки  для  указанных  сетей  следует  прокладывать  под  лотками  для  прокладки   электрических кабелей.  Допускается совместная прокладка кабелей различных систем электросвязи на одной  полке,  а также прокладка кабелей на отдельных участках вне лотков в ПВХ-трубах.

- Прокладку    в    техническом    подполье    неэкранированных    кабелей    сети     городской радиотрансляции следует предусматривать в стальных трубах.

- Верхний ряд кабельных лотков следует располагать  так,  чтобы  расстояние  в  свету  между лотками сетей электросвязи и перекрытием или лотками силовых кабелей было  не  менее  150  мм.  При этом полезная длина полки для установки лотков должна быть не более 600 мм.

- Кабели  и  провода  на  лотках   допускается   прокладывать   пучками   и   многослойно   при соблюдении следующих условий:

- наружный диаметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;

- высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм;

- на основных  направлениях  кабельных  трасс  следует  предусматривать  запас  емкости  лотка  не менее 20% для возможной прокладки дополнительных кабелей.

- Вводы  кабеля  в  технические  помещения  систем  электросвязи  из  технического  подполья следует  выполнять  через  гильзы  из  металлических  труб  или  специальные  проемы.   Вводы   кабеля необходимо герметизировать.

- Стояки,  полки,  плинтуса  и  трубы  для  магистральных  участков  распределительных  сетей систем  электросвязи  следует  прокладывать  в  пределах   лестнично-лифтовых   узлов,   в   коридорах, чердаках, техподпольях,  технических  этажах  и  других  помещениях,  доступных  для  обслуживающего персонала в любое время суток.

- Распределительные сети  систем  коммерческих  операторов  допускается  прокладывать  в каналах  слаботочных  стояков,  предусмотренных  для  обязательных  социальных  сетей  электросвязи, только  по  согласованию  с  эксплуатирующей  организацией  этих  сетей,  при   возможности   прокладки кабелей без нарушения требований пункта настоящего свода правил.

- Металлические  шкафы,  каркасы  и  другие  металлоконструкции,  на  которых  установлено оборудование напряжением выше 42  В  переменного  тока,  должны  иметь  защитное  зануление  путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

- Шкафы, каркасы  и  другие  конструкции с оборудованием,  должны быть промаркированы  с указанием наименования организации, контактным  телефоном,  ответственным лицом, установленным оборудованием.

- Прокладка абонентских сетей

- Кабели и провода абонентских сетей следует  прокладывать  по  специальным  конструкциям или непосредственно по стенам зданий.

- По  стенам  зданий  допускается  прокладка  одиночных  кабелей,  проводов  или  небольших пакетов. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.

- Открытую прокладку кабелей и проводов по  внутренним  стенам  необходимо  выполнять  на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.

- Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола,  а  также  в  местах,  где  возможны  нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой   сталью,   а   в   местах,   не   связанных   с   постоянным   пребыванием   людей,   проложены   в пластмассовых трубах или в металлорукавах и иметь маркировку .

- При прокладке  кабелей  в  трубах  в  местах  ответвлений  и  соединений  трубных  проводок следует устанавливать коробки или протяжные ящики.

- В электротехнических плинтусах разрешается  совместная  прокладка  сетей  электросвязи  и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели электросвязи  должны  быть  отделены от электропроводки перегородкой или проложены по отдельным полкам.

- Прокладку абонентских сетей  в  жилых  зданиях  от  этажных  шкафов  до  квартиры  следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных  конструкций,  при этом число каналов в коробах и  плинтусах  должно  быть  не  менее  двух.  Допускается  прокладка  этих сетей в трубах в подготовке пола.

- Абонентскую сеть внутри квартир допускается прокладывать открыто по  стенам,  плинтусам, наличникам, по согласованию с заказчиком.