Товарищество собственников жилья «Коломяжское»

ИНН 7814136910. Юридический адрес:197375, Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 12, корпус 1

Фактический адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 10, корпус 1, диспетчерская, тел./факс: 601-15-24

	
	

	
	………………. - собственнику нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, Вербная ул., дом 10, корп. 1, лит. А, п. …-Н


Исх. № _________ от _________2017 г.

На ваше заявление о согласовании технологического присоединения (увеличении объема максимальной мощности) энергопринимающих устройств принадлежащего вам нежилого помещения …-Н, расположенного в жилом многоквартирном доме по адресу: СПб, Вербная ул., д. 10, корп. 1, лит. А, сообщаем:
Действующей схемой сетей потребителей электроэнергии и таблицей распределения нагрузок ГРЩ- 1 не предусмотрен резерв, предназначенный для увеличения мощности того или иного потребителя. В опосредованном присоединении с перераспределением принадлежащей ТСЖ «Коломяжское» мощности в пользу помещения …-Н отказываем.
Вместе с тем, для увеличения объема максимальной мощности в принадлежащем вам нежилом помещении с 26,4 кВА до 61,4 кВА, вам необходимо:

1. Предоставить ТСЖ «Коломяжское» обоснование необходимости увеличения максимальной мощности (проект электроснабжения помещения, перечень подключаемого оборудования, таблицу расчета нагрузок);

2. Предоставить справку от кабельной сети ПАО «Ленэнерго» о наличии технической возможности пропустить по существующей линии от ТП-9477 до ГРЩ-1 дома мощность с учетом увеличения до 369,6 кВА;

3. Разработать и согласовать корректировку проекта энергоснабжения дома (изменения в расчётной схеме электрических сетей и в таблице распределения нагрузок в ГРЩ-1) с увеличением мощности в ГРЩ-1 с существующей 334,6 кВА до 369,6 кВА;

4. Переоформить (оплатить) Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ПАО «Ленэнерго» и ТСЖ «Коломяжское» (в случае необходимости);

5. Произвести за свой счет (оплатить) работы по переоборудованию ГРЩ-1 (в случае необходимости);

Председатель правления 






Л.С. Сергеев 
