ПРЕДПИСАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

потребителей тепловой энергии

Сообщаем, что в срок до 01 сентября 2015 года Вам необходимо привести теплопотребляющие установки в соответствие с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» с выполнением следующих мероприятий:

- Согласно раздела 9 ПТЭ тепловых энергоустановок, произвести регламентные работы по текущему и капитальному ремонту систем теплопотребления в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду.

- Произвести ревизию, а при отсутствии, установить дроссельное устройства на узлах ввода тепловой энергии, согласно расчета (в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения).

- Выполнить наладку внутренних систем отопления зданий (управляющие компании, ТСЖ) регулировку расхода теплоносителя по стоякам.

- Произвести гидропневматическую промывку и дезинфекцию (для открытой схемы теплоснабжения, в соответствии с санитарными правилами с проведением лабораторного контроля качества промывки, лабораторией имеющей соответствующую аккредитацию) внутренних систем и водоподогревателей, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду". Результаты гидропромывки и дезинфекции оформить актом, с участием представителя ЗАО «…».

- Укомплектовать узлы ввода в здания поверенными приборами КИП.

- Проверить, исправность автоматических регуляторов температуры в узлах горячего водоснабжения и вентиляционно-калориферных установках (закрытые системы ГВС).

- Проверить возможность безопасного и свободного доступа к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя зданий. Выполнить маркировку оборудования (запорная арматура, регуляторы, трубопроводы, насосы и т.д.). Обозначить направления движения теплоносителя на трубопроводах.

- Принять меры по снижению потерь тепловой энергии (провести ремонт тепловых сетей, заменить дефектные участки сетей, отремонтировать тепловые камеры, восстановить тепловую изоляцию, утеплить чердаки, подвалы, лестничные клетки, окна и двери зданий).

- Выполнить герметизацию ввода сетей отопления и ГВС в здания, предотвращающую проникновение воды или газов из каналов тепловых сетей в подвалы зданий.

- Получить акт готовности теплопотребляющей установки к приему тепловой энергии в ЗАО «…».

■р	-ш

I '

\ ]

ЗАО «…» предупреждает Вас:

- при отсутствии акта готовности, согласно п. 9.1.60. и п. 9.2.10 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» объект считается технически не готов к приему тепловой энергии и не будет подключен к системе теплоснабжения в

отопительном сезоне 2015 - 2016 г;

- в соответствии с условиями договора энергоснабжения включение систем теплопотребления в отопительном сезоне 2015-2016 г. будет производиться при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию.

Также, напоминаем Вам, что в ноябре 2013 г. вступили в силу новые правила «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя» (Постановление ^ Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г.), далее Правила, в соответствии с которыми для допуска в эксплуатацию прибора коммерческого учета тепловой энергии (ГВС) перед каждым отопительным сезоном потребителю необходимо:

- Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя, осуществляется комиссией в следующем составе:

а) представитель теплоснабжающей организации;

б) представитель потребителя;

в) представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета (п. 62 Правил);

- Комиссия создается владельцем узла учета (п. 63. Правил);

- Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:

а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель (карта программирования тепловычислителя);

г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток

(для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток) (п. 64 Правил);

- Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию (п.65 Правил).

Руководитель филиала

ЗАО «…»

Предписание получил «	»	2015	г.