[bookmark: bookmark0]ПРЕДПИСАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
потребителей тепловой энергии
Сообщаем, что в срок до 01 сентября 2015 года Вам необходимо привести теплопотребляющие установки в соответствие с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» с выполнением следующих мероприятий:
1.  Согласно раздела 9 ПТЭ тепловых энергоустановок, произвести регламентные работы по текущему и капитальному ремонту систем теплопотребления в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду.
2.  Произвести ревизию, а при отсутствии, установить дроссельное устройства на узлах ввода тепловой энергии, согласно расчета (в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения).
3.  Выполнить наладку внутренних систем отопления зданий (управляющие компании, ТСЖ) регулировку расхода теплоносителя по стоякам.
4.  Произвести гидропневматическую промывку и дезинфекцию (для открытой схемы теплоснабжения, в соответствии с санитарными правилами с проведением лабораторного контроля качества промывки, лабораторией имеющей соответствующую аккредитацию) внутренних систем и водоподогревателей, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду". Результаты гидропромывки и дезинфекции оформить актом, с участием представителя ЗАО «…».
5.  Укомплектовать узлы ввода в здания поверенными приборами КИП.
6.  Проверить, исправность автоматических регуляторов температуры в узлах горячего водоснабжения и вентиляционно-калориферных установках (закрытые системы ГВС).
7.  Проверить возможность безопасного и свободного доступа к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя зданий. Выполнить маркировку оборудования (запорная арматура, регуляторы, трубопроводы, насосы и т.д.). Обозначить направления движения теплоносителя на трубопроводах.
8.  Принять меры по снижению потерь тепловой энергии (провести ремонт тепловых сетей, заменить дефектные участки сетей, отремонтировать тепловые камеры, восстановить тепловую изоляцию, утеплить чердаки, подвалы, лестничные клетки, окна и двери зданий).
9.  Выполнить герметизацию ввода сетей отопления и ГВС в здания, предотвращающую проникновение воды или газов из каналов тепловых сетей в подвалы зданий.
10.  Получить акт готовности теплопотребляющей установки к приему тепловой энергии в ЗАО «…».
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ЗАО «…» предупреждает Вас:
·  при отсутствии акта готовности, согласно п. 9.1.60. и п. 9.2.10 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» объект считается технически не готов к приему тепловой энергии и не будет подключен к системе теплоснабжения в
отопительном сезоне 2015 - 2016 г;
·  в соответствии с условиями договора энергоснабжения включение систем теплопотребления в отопительном сезоне 2015-2016 г. будет производиться при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию.
Также, напоминаем Вам, что в ноябре 2013 г. вступили в силу новые правила «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя» (Постановление ^ Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г.), далее Правила, в соответствии с которыми для допуска в эксплуатацию прибора коммерческого учета тепловой энергии (ГВС) перед каждым отопительным сезоном потребителю необходимо:
1.  Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя, осуществляется комиссией в следующем составе:
а) представитель теплоснабжающей организации;
б) представитель потребителя;
в) представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета (п. 62 Правил);
2.  Комиссия создается владельцем узла учета (п. 63. Правил);
3.  Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя:
а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами;
б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;
в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель (карта программирования тепловычислителя);
г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;
д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток
(для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток) (п. 64 Правил);
4.  Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию (п.65 Правил).
Руководитель филиала
ЗАО «…»	
Предписание получил «	»	2015	г.
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